## Slide 2: Cada segundo cuenta: un recorrido por las soluciones más innovadoras para detectar y prevenir incendios en la industria de manufactura
Oscar Salazar Hörner | 17-oct-24

## Slide 3: CAUSAS PRINCIPALES DE UN INCENDIO
Causas del incendio | Porcentaje
Defectos en dispositivos eléctricos e instalaciones | 25%
Fumar | 20%
Superficies calientes | 8%
Soldadura y corte | 5.5%
Puntos de fricción | 4.5%
Auto-igniciones | 3.5%
Calor radiante | 1%
Chispas y disparos | 3.5%
Reacciones químicas | 1%
Descargas electrostáticas | 1%
Chispas mecánicas | 1%
Incendiarias | 17%
Flamas abiertas | 6.5%
Materiales fundidos | 1%
Rayos | 1%
Incendios latentes, abierto y explosiones
Incendios abiertos
Incendio latente
Chart: 
| Incendio latente | Incendios latentes, abiertos y explosiones | Incendios abiertos
 | 68 | 6.5 | 25.5

## Slide 4: Detectores en áreas grandes
Alta sensibilidad
Instalación tubería flexible
No afecta estratificación
Control del incendio
Supresión
No actúa en etapa temprana
Direccionamiento
Sistema pasivo
Difícil acceso
Lectura humo en trayectoria del haz
Fácil instalación y mantenimiento
Susceptible a falsas alarmas y fallas
BEAM
PUNTUALES
ROCIADORES
ASPIRACIÓN

## Slide 5
CARACTERÍSTICA | BEAM | ASPIRACIÓN
Tiempo respuesta | Detección pasiva Altos techos: mayor a 0.5 o 1 hr. | Detección activa Altos techos: Desde 60 seg. Mayor tiempo para evacuación masiva
Discreción | Detector cableado (Conduit y cables) | Tubería flexible
Mantenimiento | Cerca del techo Requiere plataforma elevada | Automático y en el detector. A altura de una persona (Ahorro en costos)
Estratificación | Afecta | No afecta
Dilución del humo (A/C) | Afecta | No afecta
Umbrales concentración de humo | No | Sí. Programables. Se puede descartar falsas alarmas.
Movimiento estructural | soporta +-1° o 2° | No afecta (tubo flex)
Conexión Diagnóstico | Cable punto a punto | Wi-Fi o Ethernet centralizado
Comparativa Beam vs
Aspiración a 12 m

## Slide 6: Almacenes

## Slide 7: In-rack

## Slide 8: Ambientes sucios
VSP-850-G
Filtro de línea

## Slide 9: Gabinetes eléctricos

## Slide 10
Ambientes con
alta humedad

## Slide 11: Túneles
Sensibilidad
0.0015% - 6.25% obs/ft
Alerta
Acción
Fuego 1
Fuego 2

## Slide 12: Detección en baterías de litio

## Slide 13
6.10.8.3.1 Sistemas de baterías de iones de litio.
6.10.8.3.1.1 Para las áreas del sistema de energía con sistemas de baterías con una capacidad agregada de 20 kWh o más, separadas por menos de 3 pies (0.9 m), se debe proporcionar un sistema listado o aprobado para monitorear la liberación de vapor de electrolito antes de la fuga térmica.
6.10.8.3.1.2 Tras la detección de vapores electrolíticos, debe ocurrir todo lo siguiente: (1) La(s) batería(s) afectada(s) dejará(n) de cargarse. (2) La(s) batería(s) afectada(s) se desconectará(n) de su carga. (3) Enviar una señal de supervisión a una ubicación monitoreada.
6.10.8.3.1.3* Los sistemas de monitoreo de vapor de electrolito se instalarán de acuerdo con las instrucciones publicadas por el fabricante.
Norma para la Protección contra Incendios de Instalaciones de Telecomunicaciones (2024)
Norma para la protección de equipos electrónicos procesadores de datos por computadora (2024)
11.5.4* Otros tipos de baterías. Los tipos de baterías que no sean los mencionados en 11.5.3 deberán cumplir con el Capítulo 52 de NFPA 1. 11.5.4.1* Baterías de iones de litio. Cuando estén instalados, los sistemas de detección de gases residuales que monitoreen el vapor de electrolito liberado antes de la fuga térmica deben enumerarse o aprobarse, e instalarse de acuerdo con las instrucciones publicadas por el fabricante. 11.5.4.2 Cuando las baterías de iones de litio de un UPS se sustituyen por baterías nuevas, las baterías de repuesto deben estar de acuerdo con la lista del UPS.

## Slide 14
Heat source
Reflected
Emitted (Desired)
Transmitted
IR radiation
Atmospheric
Absorption

## Slide 15: XTRALIS VIS-IR | Conectividad
Router
(required)
Ethernet
Ethernet Switch
(if required)
LAPTOP
(*optional – 8 detectors supported over 1 SW)
FACP Wiring
FACP
Pre-Alarm, Alarm, Fault Relay Output

## Slide 16
Tunnels
Waste management
Open areas
Food industry
EV Gigafactories

## Slide 17: Software as a service
CLSS: Connected Life Safety Services

## Slide 18: Inspecciones y pruebas
Dispositivos realmente probados.
Informes de cumplimiento.
Mantenimiento programado.
Servicio y comisionamiento.

## Slide 19: Conexión remota
A través de Wi-Fi o LAN.
Notificación de eventos: alarmas, fallas, puntos deshabilitados.
Información en tiempo real.

## Slide 20: Interfaz de usuario
Alarmas en tiempo real
Puntos deshabilitados
Problemas

## Slide 21: Ahorro en costos
Revisiones previas, antes de salir al sitio.
Identificación de fallas o eventos puntuales.
Decisiones de recursos a implementar: refacciones, personal, equipo, permisos, etc.
Pólizas mas accesibles y competitivas.

## Slide 22: Gestión de activos
Inventario de equipos.
Progreso de plan de mantenimiento.
Acciones correctivas y preventivas.
Administración del proveedor de servicios.
Edad y estado del dispositivo
Costos de ciclo de vida predecibles.

## Slide 23: Arquitectura flexible y escalable
Gateway:
-Notifier
-Farenhyt
Pathway:
-Firelite
-Silent Knight
-MRP-2001(2)
-Terceros
CLSS
CLSS Site Manager
CLSS App
Paneles de terceros
Contact ID, SIA, ADEMCO 4+2 (TIP & RING)

## Slide 24: Ciber seguridad
Basado en Microsoft Azure.
NIST SP 800-171
ISO 27001.
HTTPS
Habilitar 3 puertos específicos.
Firewalls y encripción
Encripción en componentes
Integridad y confidencialidad de datos.
Cámara de detección
Manifold
Cubierta y pantalla.

## Slide 25: ¡Muchas gracias!
Oscar Salazar Hörner
Territory Manager Mexico
Honeywell Fire
oscar.salazar@honeywell.com