## Slide 1: Optimización de la Protección contra Incendios de Edificios de Gran Altura Optimizing Fire Protection in High-Rise Buildings
José G. Roig, CBO, CCEA
Director Regional para América Latina y el Caribe
International Code Council

## Slide 2: José G. Roig, CBO, CCEA
Director Regional para América Latina y el Caribe del International Code Council, Inc.
Titulo de Asociado en Ciencias del Fuego
Licenciatura en Administración de Empresas
Máster Universitario en Dirección y Liderazgo
Ex Director del Departamento de Servicios de Desarrollo en Austin, Texas
Ex miembro de la Junta Directiva de ICC
Varias Certificaciones del Código
jroig@iccsafe.org

## Slide 3: Aplicación de los Requisitos del Código IBC Capítulo 4 para Optimizar la Protección contra Incendios en Edificios de Gran Altura. (Rascacielos)
Comprender el alcance y la aplicación de las disposiciones del Capítulo 4 de IBC
Aplicar las disposiciones únicas aplicables a tipos de edificios especiales, como edificaciones de gran altura, o rascacielos

## Slide 4: EDIFICACIÓN DE GRAN ALTURA
> 23 metros de piso ocupado para el acceso al departamento de bomberos (75 pies), incluido un entrepiso
Un edificio con un piso ocupado ubicado a más de 23 metros (75 pies) por encima del nivel más bajo de acceso de vehículos del departamento de bomberos.
202 Definición de Edificación de Gran Altura

## Slide 5: Seguridad contra Incendios para Edificaciones de Gran Altura 2000 IBC
Rociadores en todas partes
Columna contra Incendios
Al menos dos escaleras
Ascensor – Reposición y Operación de Emergencia
Energía de reserva / Energía de emergencia
Sistemas de Comunicación de Voz/Alarma de Emergencia
Comunicación bidireccional para bomberos
Centro de Comando de Bomberos
Tipos de construcción superiores

## Slide 6: Antes del 9/11/2001
Los incidentes terroristas tenían más que ver con asegurar las entradas y los puntos débiles como los garajes
El ataque de 1993 al WTC fue un ataque desde el interior
            Camión bomba debajo de la torre norte: dispositivo de gas de nitrato de urea e hidrógeno de 1336 libras (606 kg)
      6 personas murieron > 1000 resultaron heridas
      50.000 personas evacuadas
      10 horas para evacuar

## Slide 7: Reacción al 9/11/2001
El ataque más mortífero en la historia de EE. UU..
  2977 personas murieron – 2763 en el WTC y sus alrededores.
  414 socorristas perecieron.
  343 FDNY (Bomberos)
  71 PDNY (Policia)
El derrumbe de un edificio parecía imposible.
Un evento más allá de los límites de la imaginación más desbordada de todos.
Notes: Interior attack intended to take towers down

## Slide 8: Propósito de los Códigos de Edificación
Código históricamente centrado en un solo incendio.
Evento más allá del alcance de lo que se centraron los códigos de construcción.
Los ascensores no estaban destinados a la evacuación, solo al rescate.
Se esperaba que la evacuación fuera gradual.
Notes: What are building regulations intended to accomplish?
What types of events should be included when considering how we regulate buildings?
Will the events vary based upon a certain level of significance of a building? Iconic? Very Tall?
What is the right balance between risk and safety?

## Slide 9: Revisiones al 2009 IBC
Categorías de riesgo Pasivo Activo Salida Funciones de respuesta a emergencias
Notes: 2003, 2006 then ultimately 2009 IBC before revisions were realized.
Many organizations involved in this process
ICC had two committee Terrosist resistant building and the Code Technology Committee. Many SFPE folks quite involved and ultimately leading to the first guide published by SFPE for tall building fire safety.

## Slide 10: Se establecen dos Categorías de Riesgo
Las recomendaciones del WTC dejan claro que a cierta altura no se puede sostener una respuesta de un edificio desde el suelo.
Dos umbrales establecidos en función de la altura del edificio
≤ 420 pies (128 metros)
> 420 pies (128 metros)

## Slide 11: 403.1 Aplicabilidad
Todos los edificios de gran altura, según se define en la Sección 202, están sujetos a las disposiciones especiales de la Sección 403, excepto:
  Torres de control de tráfico de aeronaves
  Garajes de Estacionamientos Abiertos
  Partes de edificios que contienen una ocupación del Grupo A-5
  Ocupaciones industriales especiales
  Edificios con ocupaciones del Grupo H-1 y del Grupo H-2 y H-3

## Slide 12: 403.2.1 Clasificaciones de resistencia al fuego
Se permite una reducción en las clasificaciones de resistencia al fuego requeridas para el tipo de propósitos de construcción donde el edificio tiene válvulas de control de rociadores equipadas con dispositivos de inicio de supervisión y dispositivos de inicio de flujo de agua para cada piso
Las reducciones se aplican selectivamente a varios elementos de construcción como se aborda en la Tabla 601

## Slide 13: 403.2.1.1 Clasificaciones de resistencia al fuego
Para edificios de no más de 420 pies de altura, se permite que los elementos de construcción (que no sean columnas que sostengan pisos) en la construcción Tipo IA se reduzcan a los requeridos para edificios Tipo IB
En las ocupaciones distintas de las de los grupos F-1, H-2, H-3, H-4, M y S-1, se permite que los elementos de construcción en la construcción de tipo IB se reduzcan a los requeridos para los edificios de tipo IIA
La clasificación como tipo de construcción reducida solo se aplica a las clasificaciones establecidas en la Tabla 601

## Slide 14: 403.2.1.2 Cerramiento del Ducto Vertical
Para edificios <420 pies de altura, se permite que las clasificaciones de resistencia al fuego requeridas para cerramientos verticales (que no sean recintos de escaleras de salida interiores y huecos de ascensores) se reduzcan a 1 hora.
    Se requiere que los rociadores automáticos se instalen dentro de los cerramientos en la parte superior y en pisos alternativos

## Slide 15: 403.2.2 Integridad estructural de los recintos
Se deben aplicar disposiciones especiales de integridad estructural para escaleras de salida interiores y recintos de huecos de ascensores:
  Edificios de gran altura de Categoría de Riesgo III o IV, y
  Todos los edificios de más de 420 pies de altura
Los conjuntos de paredes deben cumplir con los niveles establecidos de resistencia al impacto según lo establecido en las disposiciones

## Slide 16: 403.2.3 Materiales en aerosol Resistentes al Fuego (SFRM)
La fuerza de unión del SFRM instalado en todo el edificio debe cumplir con:
Tabla 403.2.3 Resistencia mínima de la unión
ALTURA DEL EDIFICIO | FUERZA DE UNIÓN MÍNIMA DE SFRM
Hasta 420 pies | 430 psf
Más de 420 pies | 1,000 psf

## Slide 17: 403.3 Sistema de rociadores automáticos
Un componente clave de los edificios de gran altura es el sistema de rociadores requerido
Las disposiciones de la Sección 403.3 abordan específicamente:
  Numero de montantes de rociadores contra incendios
  Ubicación de los montantes
  Suministro de agua a bombas contra incendios
  Suministro de agua secundario

## Slide 18: 403.3.1 Sistema de rociadores automáticos
Edificios < 420 pies de altura
  Se permite que los sistemas de rociadores sean alimentados por un solo tubo vertical (columna contra incendios) o un montante expreso de rociadores dentro de cada zona vertical de suministro de agua
Edificios > 420 pies de altura
  Se requiere un mínimo de dos tuberías verticales (columnas contra incendios) para alimentar los sistemas de rociadores automáticos dentro de cada zona de suministro de agua vertical
  Cada tubería vertical (columnas contra incendios)o rociador exprés se eleva para suministrar sistemas en pisos alternos de modo que dos pisos adyacentes no se alimenten desde el mismo montante

## Slide 19: 403.3.1.3 Sistema de rociadores automáticos
Tuberías verticales (columnas contra incendios) o montantes exprés de rociadores que se ubicarán en escaleras de salida interiores que estén ubicadas remotamente según la Sección 1007.1

## Slide 20: 403.3.2 Sistema de rociadores automáticos
En edificios > 420 pies de altura y en edificios de construcción Tipo IV-A y IV-B > 120 pies de altura, las bombas contra incendios se suministrarán mediante conexiones a al menos dos tuberías principales de agua ubicadas en calles diferentes
  Se permiten dos conexiones a la misma tubería principal donde la tubería principal tiene una válvula de modo que se pueda aislar una interrupción para que el suministro de agua pueda continuar a través de al menos una de las conexiones
Se debe proporcionar una tubería de suministro separada entre cada conexión a la tubería principal de agua y las bombas contra incendios

## Slide 21: 403.3.3 Sistema de Rociadores Automáticos
Los edificios de gran altura en las categorías de diseño sísmico C, D, E y F deben estar provistos de un suministro de agua secundario automático en el sitio
  Capacidad para ser al menos la demanda de rociadores calculada hidráulicamente.

## Slide 22: 403.4 Sistemas de emergencia requeridos
Los sistemas de detección, alarma y emergencia requeridos en un edificio de gran altura también forman parte del paquete de seguridad contra incendios y de vida e incluyen:
  Detección de humo Sistema de alarma contra incendios Sistema de tubería vertical (sistemas de columnas contra incendios) Sistema de comunicación de voz/alarma de emergencia Cobertura de comunicación de emergencia Centro de comando de incendios Eliminación de humos Energía de reserva y de emergencia

## Slide 23: 403.5.1 Distancia de las escaleras de salida interior
Además de las disposiciones generales para la separación de salida según lo establecido en la Sección 1007.1.1, al menos dos escaleras de salida interiores requeridas deben estar separadas por una distancia de al menos:
  30 pies, o 1/4 de la dimensión diagonal total máxima La distancia que sea menor.
La distancia debe medirse en línea recta entre los puntos mas próximos de los recintos de las escaleras de salida.

## Slide 24: 403.5.1 Distancia de las escaleras de salida interior
Mínimo de 30 pies (9.14m) o ¼” (.635cm) “d” lo que sea menor
Para SI: 1 Pulgada = 25.4 mm

## Slide 25: 403.5.2 Escalera de salida interior adicional
Solo se requiere en edificios de más de 420 pies de altura, se proporcionará una escalera de salida adicional además de las que normalmente se exigen.
  No aplicable a:
    Ocupaciones del Grupo R-2 y sus espacios auxiliares Edificios con ascensores utilizados para la autoevacuación de los ocupantes Partes del edificio con el piso más alto de menos de 420 pies de altura
El ancho total de cualquier combinación de escaleras restantes con una eliminada no debe ser menor que el ancho total requerido por la Sección 1005.1

## Slide 26: 403.5.3 Operatoria de la puerta de la escalera
Aparte de las puertas de descarga de salida, las puertas de escalera se pueden bloquear en el lado de la escalera siempre que puedan desbloquearse sin engancharse cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones:
  Individual o simultáneamente con una señal del centro de comando de incendios Simultáneamente al activar el sistema de alarma contra incendios en el área servida por una escalera En caso de falla de la fuente de alimentación para bloquear o bloquear el sistema
Un teléfono u otro sistema de comunicaciones bidireccionales conectado a una estación aprobada que se atiende constantemente, como mínimo, en cada 5º piso

## Slide 27: 403.5.4 Cerramientos a prueba de humo
Cuando una escalera requerida sirva a un piso por encima del nivel de "rascacielos", se construirá como un cerramiento a prueba de humo
Se proporcionan tres alternativas para el cumplimiento:
  Ventilación natural (balcón exterior abierto) Presurización de escaleras (escalera presurizada) Escalera y vestíbulo presurizados (escalera presurizada y vestíbulo de entrada presurizado)

## Slide 28: 403.5.5 Marcas luminosas de la vía de egreso
Se requieren marcas de salida luminosas aprobadas para delinear las rutas de salida, que no sean al nivel de descarga de salida, en edificios de gran altura de ocupaciones de los Grupos A, B, E, I-1, M y R-1
Las marcas se colocarán en la escalera de salida interior y en los pasillos de salida
Disposiciones detalladas proporcionadas en la Sección 1025

## Slide 29: 403.6.1 Ascensor de acceso al servicio contra incendios
En edificios con un piso ocupado a más de 120 pies (36.576 m) por encima del nivel más bajo de acceso de vehículos del departamento de bomberos, se deben proporcionar al menos dos ascensores de acceso al servicio de bomberos.
gases calientes
puerta resistente al fuego
Nivel de fuego
Ascensor de acceso al servicio de bomberos
vestíbulo protegido
Escalera (ruta de escape)
Columna contra
incendios clase I

## Slide 30: 403.6.2 Ascensores para evacuación de ocupantes
Ascensores de pasajeros instalados según la Sección 3008 permitidos para ser utilizados para la autoevacuación de ocupantes Número mínimo requerido de dichos ascensores basado en el análisis de salida:
  Evacuación de todo el edificio en menos de 1 hora, o Evacuación de 5 pisos consecutivos con la mayor carga de ocupantes de acumulación en menos de 15 minutos
Cuando se proporcionan ascensores de evacuación de ocupantes, no se requiere la escalera adicional

## Slide 31: 403.6.2 Ascensores para evacuación de ocupantes
Señalización e indicador de estado del vestíbulo
Encerrado por una barrera de humo de 1 hora
Un espacio para sillas de ruedas por cada 50 ocupantes
Conjunto de puerta de 3/4 horas con panel de visión
Vestíbulo del ascensor de evacuación de ocupantes
Acceso directo a un recinto de salida
Sistema de comunicación bidireccional e instrucciones
Cierre automático en señal de alarma de incendio
Dimensionado para acomodar el 25% de la carga de los ocupantes a 3 (0.914m) pies cuadrados por persona

## Slide 32: Otras preocupaciones de seguridad contra incendios en edificios altos
Revestimiento de paredes exteriores Sistemas de almacenamiento de energía Comunicaciones de bomberos (brigada) Fotovoltaica Vehículos modernos Edificios existentes más antiguos/Mantenimiento de las características de seguridad Contenidos con materiales modernos

## Slide 33
Buscando el equilibrio en las regulaciones
Códigos y estándares herramientas importantes Necesidad de apoyar la innovación, pero proporcionar seguridad

## Slide 34
Contacto
José G. Roig
Director Regional América Latina y el Caribe
Email: jroig@iccsafe.org
Phone: +1-512-992-5901
Web: iccsafe.org/global